陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域维护保养服务项目

用

户

需

求

书

陆丰市人民医院

陆丰市人民医院外科大楼一至五层净化区域维护保养服务项目

- 项目概况

1、外科大楼空调净化机组机箱内含有电机（ABB）、风机、初效过滤器、中效过滤器、亚高效滤网、冷热水表、加湿蒸汽管、外带电极加湿器、压差开关。控制由PLC恒温恒湿自控柜远程控制面板完成，其中控制柜包括主配件PLC中央处理器、KL-929扩展通讯电子板等来控制各执行阀，如水管上的比例积分冷热水阀、ABB电机变频器、温湿度传感器及与之联动排风机等来完成恒温恒湿（手术室控制面板为32寸智能触屏，内有CPU处理器）。

2、维护保养服务对象、区域：静配中心、中心供应室、一层夹层设备层、BICU病房、NICU病房、手术室工作区域及办公区域、4A干设备机房、ICU重症监护区、层面模块机组区，工程面积约为4672平方米。

3、净化区域位置及配套：

（1）静配中心位于外科大楼一楼西边，其中包括普药调配间、抗生素细胞间，夹层设备机房内有循环机组2台、新风机组1台、排风机3台，辅助用房有风机盘管21台。

（2）中心供应室位于外科大楼一楼东边，内设检测包装灭菌间、低温灭菌间、无菌灭菌存放区、清洗去污区及夹层设备机房，机房内有循环机组2台、新风机组1台，辅助用房有风机盘管24台。

（3）BICU病房位于外科大楼二楼，内有床位5张，循环机组设在一楼夹层机房内，NICU病房位于外科大楼三楼，其中大厅床位7张，独立单间2间，辅助用房有风机盘管14台及新风机组1台。

（4）手术室位于外科大楼四楼，内有15间手术室，其中3间I级手术室、4间II级手术室、8间III手术室及功能用房（有风机盘管18台），手术室办公区域位于四楼夹层（有风机盘管23台），设备机房设在4楼夹层内（有29台机组，其中手术室22台，ICU空调机组7台）。

（5）ICU重症监护区位于外科大楼五楼，内有隔离单间2间、单人间3间、3人间1间、6人间4间、5人间1间及辅助用房（有风机盘管21台）。

（6）室外空调模块机组设在十三楼面上，其中包括有7台单冷机组、2台冷热切换机组、5台热回风机组、冷热水泵6台，供水模式为四管制风程系统，空调水系统设计工作压力1.0MPa。

（7）外科大楼空调净化机组机箱内含有电机（ABB）、风机、初效过滤器、中效过滤器、亚高效滤网、冷热水表、加湿蒸汽管、外带电极加湿器、压差开关。控制由PLC恒温恒湿自控柜远程控制面板完成，其中控制柜包括主配件PLC中央处理器、KL-929扩展通讯电子板等来控制各执行阀，如水管上的比例积压冷热水阀、ABB电机变频器、温湿度传感器及与之联动排风机等来完成恒温恒湿（手术室控制面板为32寸智能触屏，内有CPU处理器）。

二、维护保养技术要求

1、净化空调系统形式：手术部、中心供应室、BICU、ICU采用一次回风系统，负压手术室采用全新风系统（手术室AHU-40、静配普药间、抗生素细胞间），普通办公区域采用风机盘管加新风系统。

2、新风系统形式：手术部ICU新风集中供给，经初、中、高效、亚高效三级过滤及热湿处理后与回风混合，中心供应室、BICU自取新风，ICU采用风机盘管加新风系统，四层手术室取用一拖一模式洁净走廊、清洁走廊及其辅助用房根据功能分区共设置两类净化空调系统，ICU及其辅助用房采用一次回风系统设置共有3套集中新风系统。

3、净化级别：I级手术室的净化空调部分，净化级别为手术室5级，周边6级。III级手术室的净化空调部分，净化级别7级，周边8级。手术室辅助房间的净化空调部分，无菌操作间为8级，周边8.5级。BICU、中心供应室、ICU、静配中心净化区域为8级。

三、维护保养商务要求及清单

1、项目人员要求：在我省内服务机构需配备有全职的、认证合格的工程师，至少在从事维修服务工作年限≥5年。

2、服务网点：服务供应商在广东省设有长期稳定的维修服务机构，提供机构地址证明；

3、维修工时人工费：包含在维保合同期内所需的人工费用，享有供应商优先派工的权利，7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，工程师将在24小时内到达维修现场。由维保公司设备运行保障中心提供快速诊断和支持服务：技术电话支持(24X7)，周一至周日，每天24小时；

4、服务周期：一年

5、服务清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通风与空调（手术室区域） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 医用洁净组合式新风机组维护 | 2 | 台 |
| 3 | 医用洁净组合式空调循环机组维护 | 15 | 台 |
| 4 | 空调机组加湿水系统 | 1 | 套 |
| 5 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 6 | 风机盘管维护 | 18 | 台 |
| 7 | 手术室中效回风口维护 | 72 | 个 |
| 8 | 手术室中效排风口维护 | 25 | 个 |
| 9 | 辅区排风口维护 | 10 | 个 |
| 10 | 辅区回风口维护 | 34 | 个 |
| 11 | 辅区新风口维护 | 11 | 个 |
| 12 | 风机盘管送、回风口维护 | 18 | 个 |
| 13 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 20 | 个 |
| 14 | 层流天花维护 | 15 | 台 |
| 15 | 高效送风口维护 | 40 | 台 |
| 16 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 17 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 1 | 套 |
| 18 | 静音型排风机维护 | 18 | 台 |
| 19 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 二 | 电气系统及其他（手术区域） |  |  |
| 1 | 手术室自控系统维护 | 18 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 20 | 台 |
| 3 | 医用隔离变压器系统维护 | 15 | 套 |
| 4 | UPS电源柜维护 | 2 | 套 |
| 5 | 手术室照明系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 手术室背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 7 | 插座系统维护 | 1 | 套 |
| 8 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 9 | 医用感应自动门维护 | 22 | 樘 |
| 10 | 医用刷手池维护 | 11 | 台 |
| 11 | 一拖一分体空调 | 3 | 台 |
| 12 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 18 | 台 |
| 13 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 三 | 通风与空调(4A生活区域） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 3 | 风机盘管维护 | 23 | 台 |
| 4 | 辅区排风口维护 | 9 | 个 |
| 5 | 辅区回风口维护 | 12 | 个 |
| 6 | 辅区新风口维护 | 16 | 个 |
| 7 | 风机盘管送、回风口维护 | 46 | 个 |
| 8 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 8 | 个 |
| 9 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 10 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 3 | 套 |
| 11 | 静音型排风机维护 | 8 | 台 |
| 12 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 四 | 电气系统及其他(4A生活区域） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 1 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 2 | 台 |
| 3 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 4 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 5 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 一拖一分体空调 | 4 | 台 |
| 7 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 1 | 台 |
| 8 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 五 | 通风与空调（供应室） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 医用洁净组合式空调循环机组维护 | 1 | 台 |
| 3 | 空调机组加湿水系统 | 1 | 套 |
| 4 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 5 | 风机盘管维护 | 24 | 台 |
| 6 | 中效回风口维护 | 16 | 个 |
| 7 | 中效排风口维护 | 27 | 个 |
| 8 | 风机盘管送、回风口维护 | 24 | 个 |
| 9 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 10 | 个 |
| 10 | 高效送风口维护 | 21 | 台 |
| 11 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 12 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 1 | 套 |
| 13 | 静音型排风机维护 | 8 | 台 |
| 14 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 六 | 电气系统及其他（供应室） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 2 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 12 | 台 |
| 3 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 4 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 5 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 医用感应自动门维护 | 1 | 樘 |
| 7 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 2 | 台 |
| 8 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 七 | 通风与空调（静配中心） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 医用洁净组合式空调循环机组维护 | 2 | 台 |
| 3 | 空调机组加湿水系统 | 2 | 套 |
| 4 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 5 | 风机盘管维护 | 21 | 台 |
| 6 | 中效回风口维护 | 7 | 个 |
| 7 | 中效排风口维护 | 6 | 个 |
| 8 | 风机盘管送、回风口维护 | 42 | 个 |
| 9 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 3 | 个 |
| 10 | 高效送风口维护 | 18 | 台 |
| 11 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 12 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 1 | 套 |
| 13 | 静音型排风机维护 | 3 | 台 |
| 14 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 八 | 电气系统及其他（静配中心） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 3 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 4 | 台 |
| 3 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 4 | 插座系统维护 | 1 | 套 |
| 5 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 7 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 4 | 台 |
| 8 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 九 | 通风与空调（ICU区域） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 医用洁净组合式新风机组维护 | 2 | 台 |
| 3 | 医用洁净组合式空调循环机组维护 | 4 | 台 |
| 4 | 空调机组加湿水系统 | 1 | 套 |
| 5 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 6 | 风机盘管维护 | 17 | 台 |
| 7 | 中效回风口维护 | 35 | 个 |
| 8 | 中效排风口维护 | 10 | 个 |
| 9 | 辅区排风口维护 | 17 | 个 |
| 10 | 辅区回风口维护 | 22 | 个 |
| 11 | 风机盘管送、回风口维护 | 34 | 个 |
| 12 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 11 | 个 |
| 13 | 高效送风口维护 | 50 | 台 |
| 14 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 15 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 1 | 套 |
| 16 | 静音型排风机维护 | 11 | 台 |
| 17 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 十 | 电气系统及其他（ICU区域） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 7 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 7 | 台 |
| 3 | 医用隔离变压器系统维护 | 4 | 套 |
| 4 | UPS电源柜维护 | 2 | 套 |
| 5 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 7 | 插座系统维护 | 1 | 套 |
| 8 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 9 | 医用感应自动门维护 | 11 | 樘 |
| 10 | 医用刷手池维护 | 1 | 台 |
| 11 | 一拖一分体空调 | 2 | 台 |
| 12 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 7 | 台 |
| 13 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 十一 | 通风与空调（NICU区域） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 3 | 风机盘管维护 | 14 | 台 |
| 4 | 辅区排风口维护 | 6 | 个 |
| 5 | 辅区新风口维护 | 6 | 个 |
| 6 | 风机盘管送、回风口维护 | 28 | 个 |
| 7 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 1 | 个 |
| 8 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 9 | 风机盘管冷凝水系统维护 | 1 | 套 |
| 10 | 静音型排风机维护 | 1 | 台 |
| 11 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 十二 | 电气系统及其他（NICU区域） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 1 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 2 | 台 |
| 3 | 医用隔离变压器系统维护 | 1 | 套 |
| 4 | UPS电源柜维护 | 1 | 套 |
| 5 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 7 | 插座系统维护 | 1 | 套 |
| 8 | 监控系统维护 | 1 | 套 |
| 9 | 医用感应自动门维护 | 3 | 樘 |
| 10 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 1 | 台 |
| 11 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
| 十三 | 通风与空调（BICU区域） |  |  |
| 1 | 医用洁净组合式新风机维护 | 1 | 台 |
| 2 | 医用洁净组合式空调循环机组维护 | 1 | 台 |
| 3 | 空调机组加湿水系统 | 1 | 套 |
| 4 | 空调机组冷凝水系统 | 1 | 套 |
| 5 | 中效回风口维护 | 2 | 个 |
| 6 | 中效排风口维护 | 2 | 个 |
| 7 | 辅区排风口维护 | 3 | 个 |
| 8 | 辅区回风口维护 | 1 | 个 |
| 9 | 新风、排风外墙百叶风口维护 | 2 | 个 |
| 10 | 高效送风口维护 | 4 | 台 |
| 11 | 多联主机组维护 | 14 | 台 |
| 12 | 静音型排风机维护 | 2 | 台 |
| 13 | 给、排水系统维护 | 1 | 系统 |
| 十四 | 电气系统及其他（BICU区域） |  |  |
| 1 | 自控系统维护 | 1 | 套 |
| 2 | 配电柜（箱）维护 | 2 | 台 |
| 3 | 医用隔离变压器系统维护 | 1 | 套 |
| 4 | UPS电源柜维护 | 1 | 套 |
| 5 | 照明系统维护 | 1 | 套 |
| 6 | 背景音乐系统维护 | 1 | 套 |
| 7 | 插座系统维护 | 1 | 套 |
| 8 | 医用感应自动门维护 | 2 | 樘 |
| 9 | 空调机组清洗消毒（每季度一次）维护 | 1 | 台 |
| 10 | 每半年自检测及调整洁净室参数检测及综合数据处理 | 1 | 项 |
|  | 以上合计 |  |  |
| 备注：报价含人工费、差旅费、维修费、材料费、配件费、税费、运费、安装费等。 |